PROVOZNÍ ŘÁD VODOVODU

Obec

VRBOVÁ LHOTA

ČERVEN 2021

- Obsah:

1.	TITULNÍ LIST	3

2.	SEZNAM DŮLEŽITÝCH ADRES A TELEFONNÍCH ČÍSEL	4

3.	ÚVODNÍ STANOVENÍ	5

4.	ZÁKLADNÍ ÚDAJE	5

4.1	Charakteristika a účel vodovodu Vrbová Lhota	5

4.2	Vodní zdroj	5

4.3	Vodojem	5

4.5	Vodovodní řady	7

4.6	Ostatní zařízení	7

5.	OPATŘENÍ PŘI MIMOŘÁDNÝCH SITUACÍCH	8

5.1	Pokyny pro provoz a údržbu v zimním období	8

5.2	Pokyny pro provoz v situacích vyvolaných nebezpečím ohrožení vodního díla – mimořádná situace	8

6.	MOŽNÉ PORUCHY A JEJICH ODSTRANĚNÍ	8

6.1	Postup při zjištění závady na rozvodné vodovodní síti	9

6.2	Pro řešení havarijních situací je třeba mít zajištěno	10

7.	KONTROLA JAKOSTI PITNÉ VODY	10

7.1	Zabezpečování jakosti dodávané pitné vody	12

7.2	Zpracování a hodnocení výsledků, archivace	12

7.3	Opatření při zhoršené jakosti pitné vody	13

7.4	Opakované rozbory	13

8.    POKYNY PRO BEZPEČNOST A HYGIENU PRÁCE	14

8.1	Povinnosti provozovatele	14

8.2	Povinnosti pracovníků provozovatele	14

8.3	Všeobecné povinnosti	15

9.    POKYNY PRO PROVOZ A ÚDRŽBU	15

9.1	Všeobecné provozní pokyny	15

10.	USTANOVENÍ OBSLUHY	16

10.1	Povinnosti vedoucích pracovníků	16

10.2	Povinnosti zaměstnanců	16

10.3	Pokyny pro obsluhu	16

11.	ÚDRŽBA OBJEKTŮ	17

11.1.     Vodojem ..……………………………………………………………………………………17

11.2      Vodovodní přípojky a řady  ……………………………………………………………… 17

11.3	Odkalení vodovodní sítě	18

11.4	Osazení, výměna vodoměrů a jejich odečty	18

11	POKYNY PRO SLEDOVÁNÍ A KONTROLU	19

11.1	Obsah provozního deníku	19

11.2	Ohlášení mimořádné události	19

11.3	Příslušní pracovníci a organizace zajišťující služby	20

11.4	Opatření při nutnosti náhradního zásobování	21

13	SEZNAM SOUVISEJÍCÍCH ZÁKONŮ NOREM A PŘEDPISŮ	22

14	SEZNAM PŘÍLOH	22

# TITULNÍ LIST

Název:						Vodovod Vrbová Lhota

IČME:		2119-786101-00239933-1/1	vodovod Vrbová Lhota

2119-720976-00239615-1/1 	přivaděč z obce Písková Lhota

Majitel vodovodu:					Obec Vrbová Lhota

Poděbradská 25, 28911 Pečky

IČO: 00239933

Tel.: 321785306

e-mail: ou@vrbova-lhota.cz

Statutární orgán:					Jiří Vojtěch, starosta obce,

tel.: 792 302 472

Provozovatel vodovodu:				Obec Vrbová Lhota

Poděbradská 25, 28911 Pečky

IČO: 00239933

Tel.: 321785306

e-mail: ou@vrbova-lhota.cz

Odborný zástupce provozovatele: 		Kamil Marinica

Tel: 603 554 885

Zpracovatel provozního řádu:			VODA CZ SERVICE s.r.o.

Hořenice 45, 551 01 Jaroměř

IČO: 275 45 547

Tel: 800 150 155

Datum zpracování:				6/2021

Záznam o platnosti provozního řádu

Provozní řád předán orgánu ochrany veřejného zdraví:

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze,

Územní pracoviště Nymburk, Palackého třída 1484/52, 288 02 Nymburk

# SEZNAM DŮLEŽITÝCH ADRES A TELEFONNÍCH ČÍSEL

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE STŘEDOČESKÉHO KRAJE:

Územní pracoviště Nymburk

Palackého třída 1484/52, 288 02 Nymburk

Tel.: 325 512 665

MÍSTNĚ PŘÍSLUŠNÝ VODOPRÁVNÍ ÚŘAD:

Městský úřad Poděbrady, odbor životního prostředí

Náměstí T.G. Masaryka 1130, 290 31

Tel.: +420 325 600 211

NÁHRADNÍ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU:

VODOVODY A KANALIZACE NYMBURK, a.s.

Bobnická 712, 288 21 Nymburk

Tel.: 325 513 804

MAJITEL VODOVODU:

Obec Vrbová Lhota

Poděbradská 25, 28911 Pečky

IČO: 00239933

Tel.: 321785306

e-mail: ou@vrbova-lhota.cz

PROVOZOVATEL VODOVODU:

Obec Vrbová Lhota

Poděbradská 25, 28911 Pečky

IČO: 00239933

Tel.: 321785306

e-mail: ou@vrbova-lhota.cz

OSOBY ZAJIŠŤUJÍCÍ PROVOZ:

Jiří Vojtěch, tel.: 792 302 472

|  | 112 | Tísňová linka |
| --- | --- | --- |
|  | 150 | HZS |
|  | 155 | ZZS |
|  | 158 | Policie ČR |

# ÚVODNÍ STANOVENÍ

Provozní řád vodovodu, který je ve vlastnictví obce Vrbová Lhota, je vypracován dle platných právních předpisů pro současný stav vodohospodářských zařízení.

Po nabytí platnosti provozního řádu jsou všichni pracovníci povinni jej dodržovat.

Provozní řád je zpracován pro normální provoz. Při mimořádných stavech bude provozování prováděno dle pokynů a nařízení orgánu se zvláštním určením.

Změny:

V případě rekonstrukcí, rozšiřování a změnách v provozu je provozovatel povinen provést revizi provozního řádu a zajistit jeho doplnění nebo provozní řád přepracovat celý.

# ZÁKLADNÍ ÚDAJE

## Charakteristika a účel vodovodu Vrbová Lhota

Účelem vodovodu je zajištění zásobování odběratelů obce Vrbová Lhota.

- počet zásobených obyvatel v zásobované oblasti : 540                                -

- akumulace - vodojem : 2 x 25m3

- délka vodovodní sítě : 6 788,95 m

- počet vodovodních přípojek :   239

- materiál vodovodního potrubí: PE

- počet tlakových pásem :   jedno

- pitná voda: podzemní – převzatá (VaK Nymburk a.s.)

Vodovodní zařízení na vodovodu Vrbová Lhota:

- Vodní zdroj - předávací místo

- Vodojem

- automatická tlaková stanice (ATS)

- Vodovodní řady

- Ostatní zařízení

## Vodní zdroj

Vodním zdrojem je voda převzatá od VaK Nymburk a.s.

Vodovodní síť v obci Vrbova Lhota je napojena ze stávajícího vodovodního řadu v obci Písková Lhota. Předávacím místem je armaturní šachta, ve které je umístěn vodoměr, kterým je měřeno množství předané/převzaté pitné vody.

## Vodojem

Vybudovaný vodojem má akumulaci o objemu 2×25 m3.  Jedná se o samostatné komory vodojemů, včetně armaturní komory a nadzemních obslužných objektů, včetně trubního vybaveni s prostorem pro umístěni čerpací AT stanice GRUNDFOS pro dopravu vody do spotřebiště.

Plnění akumulace vodojemu pitnou vodou je zajištěn automatickým hlídáním nastavené hladiny. Vodojem zabezpečuje dostatečné množství vody, které je čerpáno do spotřebitelské sítě. Voda z bezpečnostních přepadů a vypouštěcích potrubí  akumulačních nádrží bude v  případě potřeby čerpána čerpadlem umístěným v armaturní komoře, do odtokového potrubí, které je  zaústěným do zasakovací šachty umístěné v areálu vodojemu.

V armaturní komoře vodojemu je instalován vodoměr na vstupním potrubí z důvodu měření množství přiteklé pitné vody do akumulací vodojemu a vodoměr je instalován  také nainstalován na odtokovém potrubí z důvodu sledování množství dodané vody do spotřebiště.

Na vodojemu je instalována vyhodnocovací jednotka FIEDLER, která zasílá a archivuje veškerá požadovaná provozní data a události na dispečerský server, na který má provozovatel vodovodu přístup a může vyhodnocovat vodárenský provoz:

- množství vody na přítoku

- množství dodané vody do spotřebiště

- výška akumulace vody v komorách vodojemu

- vstupní a výstupní tlak ve vodovodním potrubí vodojemu

V instalovaném systému FIEDLER je nastaveno SMS hlášení, které upozorňuje provozovatele v případě  poruchových stavů a nastavených provozních událostí.

- Sdružená porucha

- Nízká hladina ve vodojemu

- výpadek el. Energie

- vstup do vodojemu

V nadzemní části vodojemu je umístěno dávkovací čerpadlo, které slouží v případ potřeby k hygienickému zabezpečení pitné vody před dodávkou do spotřebiště. Voda převzatá je již hygienicky zabezpečena od dodavatele VaK Nymburk a.s.

Desinfekce pitné vody je zajištěna dávkováním roztoku chlornanu sodného do vstupního nátokového   potrubí, před rozdělením, kdy do každé akumulace vodojemu natéká voda samostatným potrubím.

Objekt vodojemu je uzamčen a oplocen.

V objektu vodojemu je umístěna lékárnička, včetně ochranných pomůcek (gumové rukavice, ochrana očí), z důvodu práce s chemikáliemi (chlornan sodný).

4.4    Automatická tlaková stanice (ATS)

AT stanice je zajišťuje dodávku pitné vody do spotřebiště obce v závislosti na poklesu tlaku v rozvodné vodovodní síti.

Čerpadla ATstanice (2ks) pracují v systému časového střídání. V případě výpadku (poruchy) čerpala automaticky nahradí (záskok) provoz čerpadlo druhé,

Provoz, údržba a servis instalované AT stanice není součástí provozního řádu vodovodu, ale tvoří samostatnou dokumentaci předanou s realizací díla vodovodu. AT stanice je osazena v provozní místnosti vodojemu.

## Vodovodní řady

Vodovodní řady jsou vybudovány pouze z materiálu PE.

Řad V –     2152,75 m (PE100 RC+PP-D110 SDR 17)

Řad A –     1119,26 m (PE100 RC+PP-D90 SDR 17)

Řad A1 –     148,07 m (PE100 RC+PP-D90 SDR 17)

Řad A2 –     158,20 m (PE100 RC+PP-D90 SDR 17)

Řad A3 –     497,73 m (PE100 RC+PP-D90 SDR 17)

Řad A3.1 –    63,08 m (PE100 RC+PP-D90 SDR 17)

Řad A4 –     833,66 m (PE100 RC+PP-D90 SDR 17)

Řad A4.1 –  120,26 m (PE100 RC+PP-D90 SDR 17)

Řad A4.2 –    82,31 m (PE100 RC+PP-D90 SDR 17)

Řad A4.2a –  38,36 m (PE100 RC+PP-D90 SDR 17)

Řad A5 –      545,97 m (PE100 RC+PP-D90 SDR 17)

Řad A5.1 –   180,02 m (PE100 RC+PP-D90 SDR 17)

Řad A5.2 –   144,41 m (PE100 RC+PP-D90 SDR 17)

Řad A5.3 –   327,03 m (PE100 RC+PP-D90 SDR 17)

Řad A6 –        93,56 m (PE100 RC+PP-D90 SDR 17)

Řad A7 –      120,11 m (PE100 RC+PP-D90 SDR 17)

Řad A7.1 –   164,17 m (PE100 RC+PP-D90 SDR 17)

Celková délka zaměřených řadů vodovodu – 6 788,95 m

## Ostatní zařízení

Vodovodní přípojky.

Vybudované vodovodní přípojky jsou napojeny na hlavní vodovodní řady. Z hlavního vodovodního řadu je provedeno odbočení přípojky uzávěrovým navrtávacím pasem, za kterým je osazeno domovní šoupátko. Všechny tvarovky a armatury jsou určeny ke styku s pitnou vodou.

Sekční šoupata

Slouží, dle potřeb provozovatele k uzavírání jednotlivých vodovodních úseků a částí obce.

Hydranty podzemní.

Slouží k odkalování a odvzdušnění vodovodní sítě, jak při běžném provozu, také tehdy, když je konkrétní úsek vodovodního řadu odstaven z provozu z důvodu zajištění odstranění poruchy a pravidelnému odkalení vodovodní sítě.

# OPATŘENÍ PŘI MIMOŘÁDNÝCH SITUACÍCH

## Pokyny pro provoz a údržbu v zimním období

V zimním období dochází k omezení přístupnosti poklopů sněhem, ledem, v komunikacích též inertním posypovým materiálem, víka poklopů přimrzají. Zajistit po celé zimní období viditelnost a přístupnost všech poklopů je prakticky nemožné. Za těchto extrémních podmínek v průběhu zimy se doporučuje pravidelně ošetřovat alespoň poklopy pro provoz rozhodujících armatur a vodoměrných šachet, odstraňovat z nich sníh.

## Pokyny pro provoz v situacích vyvolaných nebezpečím ohrožení vodního díla – mimořádná situace

Provozovatel musí dbát na to, aby všechny objekty, u nichž je možné, že by mohly být znehodnoceny neoprávněným vniknutím nebo manipulací jsou řádně zabezpečeny a uzamčeny.

V případě zjištění násilného vniknutí nepovolaných osob do provozního  objektu  vodovodu – vodojem Václavice je nutné obzvlášť při podezření na možnou nežádoucí kontaminaci vody a ohrožení zdraví lidí nebo majetku neprodleně provézt:

- vizuální posouzení dodávané vody  - VaK Náchod (na přívodním potrubí  v armaturní komoře)

- zastavit dodávku pitné vody do spotřebiště z akumulace vodojemu (šoupě –  armaturní komora).

- vyprázdnit objem vodojemu

- vyčistit a vydesinfikovat vnitřní prostory akumulace vodojemu

- vypustit – odkalit pitnou vodu z vodovodního systému – spotřebiště.

- napustit akumulaci vodojemu pitnou vodou – předaná voda VaK Náchod

- po napuštění akumulace zahájit dodávku pitné vody do spotřebiště.

Dále je nutno bezprostředně tuto situaci oznámit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví, vodoprávnímu úřadu, policii ČR, obci a řídit se jejich pokyny.

Provozovatel je oprávněn přerušit nebo omezit dodávku vody bez předchozího upozornění jen v případech živelné pohromy, při havárii vodovodu, vodovodní přípojky nebo při možném ohrožení zdraví lidí nebo majetku. V případě mimořádných situací bude provozovatel vodovodní infrastruktury informovat odběratele v souladu se smlouvami o dodávce vody.

Při řešení této situace je povinen provozovatel zajistit náhradní zásobování pitnou vodou.

# MOŽNÉ PORUCHY A JEJICH ODSTRANĚNÍ

Na zařízení s mechanickou (ruční) manipulací je nepravděpodobný výskyt poruch.

Poruchy na zařízeních ovládaných elektricky musí být odstraňovány jen pracovníky se zvláštní způsobilostí, kteří jsou obeznámeny s provozem a funkcí těchto zařízení.

Poruchy na vodovodních řadech budou  odstraňovány v co nejkratší době po jejich zjištěních.

Pokud v případě výskytu větších provozních poruch bude nutné omezit, resp. přerušit dodávku pitné vody ve vodovodní síti na dobu delší než 24 hodin je nutné toto omezení nahlásit:

- na obecní úřad (majitel vodovodu)

- hasičskému sboru

- významným odběratelům

- hygienickým orgánům

- odboru životního prostředí

Oznamuje se rozsah poruchy, započetí prací na odstranění poruchy a pravděpodobný čas obnovení zásobovaní.

Při uvádění řadů do provozu musí být provedeno odvzdušnění vodovodní sítě. Napouštění řadů musí být prováděno pomalu, aby nedošlo k možnému porušení vodovodního potrubí.

Veškeré zásahy na vodovodní síti musí být evidovány v provozním deníku.

## Postup při zjištění závady na rozvodné vodovodní síti

- Umístění dopravního značení pro výkop a zajištění pracoviště.

- Zjištění polohy cizích podzemních inženýrských sítí.

- Upozornění odstávkou dotčených odběratelů.

- Uzavření vodovodního řadu, pokud tak již neučinila při prvním zákroku.

- Vlastní výkop s obnažením porušeného místa potrubí, respektive armatury.

- Zajištění náhradního zásobování, sdělení odhadu časové náročnosti opravy.

- Vlastní oprava havárie, montážní práce.

- Proplach a napuštění potrubí vodou (i opakovaný s dezinfekcí podle míry znečištění potrubí při havárii).

- Odzkoušení těsnosti opraveného potrubí provozním tlakem před zásypem.

- Oznámení obnovení dodávky vody a manipulace s armaturami.

- Zásyp výkopu náhradním soudržným materiálem, hutnění zásypu.

- Obnovení konstrukčních vrstev vozovky a chodníku.

- Usazení poklopu armatur nacházejících se v upravovaném povrchu.

- Definitivní obnovení povrchu, pokud to umožňují klimatické podmínky (jinak zajištění alespoň provizorní sjízdnosti vozovky, resp. schůdnosti chodníků.

- Zrušení nebo změna dopravního značení.

- Ověření kvality dodávané vody minimálně kráceným rozborem dle vyhlášky č. 252/2004 Sb.

- Evidence a pasport poruchy (zápis do provozního deníku, zaměření, popř.  fotodokumentace, výpis použitého materiálu).

Při provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních pracích je provozovatel povinen oznámit odběrateli přerušení nebo omezení dodávky vody alespoň 15 dnů předem současně s oznámením doby trvání provádění těchto činností.

V případě přerušení nebo omezení dodávky vody z důvodu provádění oprav, udržovacích a revizních pracích je provozovatel oprávněn stanovit podmínky tohoto přerušení nebo omezení a je povinen zajistit náhradní zásobování pitnou vodou v mezích technických možností a místních podmínek.

Provozovatel využije k informování odběratelů veškeré možné dostupné prostředky. Prostředek k informování obyvatelstva se zvolí dle závažnosti a rozsahu havárie.

## Pro řešení havarijních situací je třeba mít zajištěno

- Místo a osobu zastupující provozovatele vodovodu, kam a kterému je možné havárii ohlásit a který zajistí nejnutnější první zákrok (pasport místa a rozsahu havárie.

- Potřebné vybavení pro realizaci opravy havárie, případně zajištěného smluvního partnera, který dle požadavku provozovatel vodovodu zajistí odstranění havárie na provozovaném vodovodním systému.

# KONTROLA JAKOSTI PITNÉ VODY

V souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb., přílohy č. 4 je stanovena minimální četnost odběrů pitné vody.

Následující tabulka stanoví minimální roční četnost odběrů a rozborů vzorků pitné vody:

- Počet zásobených obyvatel vodovod Vrbová Lhota: 540 ob.

- Denní spotřeba vody: cca 65 m3

| Počet obyvatel | *) Objem voda |  | Roční počet | Roční počet |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| zásobované | rozváděné či |  | vzorků pro | vzorků pro |
| oblasti při | produkované v |  | krácený rozbor | úplný rozbor |
| denní spotřebě | zásobované |  |  |  |
| 200 l/os | oblasti m³/den |  |  |  |
| ≤50 | ≤10 |  | 1 | 1 za dva roky |
| >50 ≤ 100 | > 10 ≤ 20 |  | 2 | 1 |
| >100 ≤ 500 | > 20 ≤ 100 |  | 3 | 1 |
| > 500 ≤ 5000 | > 100 ≤ 1000 |  | 4 | 2 |

Vysvětlivky k tabulce:

*) Neodpovídá-li objem vyráběné vody počtu obyvatel podle hodnot uvedených v tabulce, považuje se za rozhodující počet zásobovaných obyvatel.

Z uvedeného vyplývá, že pro vodovod Vrbová Lhota je třeba provádět sledování kvality pitné vody v rozsahu a četnosti:

a) krácený rozbor		4x ročně

b) úplný rozbor		2x ročně

Rozsah a četnost analýz:

Na vodovodu Vrbová Lhota budou prováděno dle přílohy č. 4 vyhlášky č. 252/2004 Sb.,

celkem 6 rozborů za rok.

Dvě odběrná místa trvalá a čtyři odběrná místa náhodná - každoročně proměnná.

| MÍSTO | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trvalé místo | Ú | K | K | K | Ú |
| Trvalé místo | K | Ú | K | K | K |
| Proměnné místo | Ú | K | Ú | K | K |
| Proměnné místo | K | Ú | K | Ů | K |
| Proměnné místo | K | K | Ú | K | Ú |
| Proměnné místo | K | K | K | Ú | K |

K – KRÁCENÝ ROZBOR, Ú – ÚPLNÝ ROZBOR

Specifikace odběrných míst vzorku spotřebiště – vodovodní síť

Trvalé odběrné místo:

- Obecní úřad – Poděbradská 25, Vrbová Lhota 289 11 Pečky

- Základní škola mateřská škola, Poděbradská

Proměnná odběrná místo:

- Měnící se místa odběru se vybírají metodou náhodného výběru nebo jinou vhodnou metodou, která zaručí, že žádný ze zásobovaných objektů nebude vyloučen z možnosti kontroly.

Mimo četnost uvedené v tabulce, stanovující minimální roční četnost odběrů a rozborů vzorků pitné vody, se odběry a rozbory vzorků pitné vody provádějí:

- Z nové části vodovodu, která má být uvedena do provozu; za novou část vodovodu se nepovažují armatury a s nimi bezprostředně související části potrubí do délky 10 m na každou stranu od armatury, výměna části potrubí do délky 15 m nebo propojení starého a nového potrubí do stejné délky.

- V případě přerušení zásobování vodou na více než 24 hodin.

- Po opravě vodovodu, která by mohla ovlivnit jakost vody ve vodovodu.

Rozbory vzorků pitné vody se provádí v rozsahu kráceného rozboru podle přílohy č. 5 k této vyhlášce rozšířeného o ukazatele, jejichž obsah může být zvýšen vlivem uvedených změn v režimu zásobování pitnou vodou.

## Zabezpečování jakosti dodávané pitné vody

- Provozovatel vodovodu pro veřejnou potřebu je povinen zajistit, aby dodávaná pitná voda měla jakost pitné vody.

- Pitnou vodou je veškerá voda v původním stavu nebo po úpravě, která je určena k pití, vaření, přípravě jídel a nápojů, voda používaná v potravinářství, voda, která je určena k péči o tělo, k čištění předmětů, které svým určením přicházejí do styku s potravinami nebo lidským tělem, a k dalším účelům lidské spotřeby, a to bez ohledu na její původ, skupenství a způsob jejího dodávání.

- Hygienické požadavky na zdravotní nezávadnost a čistotu pitné vody (dále jen "jakost pitné vody") se stanoví hygienickými limity mikrobiologických, biologických, fyzikálních, chemických a organoleptických ukazatelů, které jsou upraveny prováděcím právním předpisem, nebo jsou povoleny nebo určeny podle tohoto zákona příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví. Hygienické limity se stanoví jako nejvyšší mezní hodnoty, mezní hodnoty a doporučené hodnoty. Doporučené hodnoty jsou nezávazné hodnoty ukazatelů jakosti pitné vody, které stanoví minimální žádoucí nebo přijatelnou koncentraci dané látky, nebo optimální rozmezí koncentrace dané látky. Za pitnou vodu se nepovažuje přírodní léčivý zdroj a přírodní minerální voda, o níž bylo vydáno osvědčení podle zvláštního právního předpisu.

- Odběry vzorků dodávané pitné vody na vodovodní síti musí provádět akreditovaná nebo autorizovaná laboratoř nebo laboratoř s osvědčením o správné činnosti laboratoře ve smyslu § 4 zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění.

- Protokol o zkoušce musí být neprodleně zaslán laboratoří provádějící analýzu v požadovaném datovém standardu příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví do systému PIVO.

- Provozovatel vodovodu je povinen zajistit, aby odběratelům a dalším osobám, kterým je dodávána pitná voda pitnou vodu, byly k dispozici aktuální informace o jakosti dodávané pitné vody

- Informace pro veřejnost o aktuální jakosti pitné vody bude uvedena na webových stránkách provozovatele vodovodu  -  obec Vrbová Lhota

## Zpracování a hodnocení výsledků, archivace

Odběr vzorků provádí osoba oprávněná k této činnosti.

- Kontrola jakosti pitné vody je zajištěna u držitele osvědčení o akreditaci, držitele osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo u držitele autorizace.

- Protokoly o kontrole jakosti pitné vody budou uchovány po dobu 5 let ode dne odběru vzorku pitné vody na adrese sídla provozovatele v kanceláři provozu – na obecním úřadu Vrbová Lhota.

- Protokoly o kontrole jakosti pitné vody budou pořízeny v elektronické podobě a budou neprodleně předávány v elektronické podobě příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví.

- V periodě 2 let budou veškeré výsledky rozborů vzorků pitné vody porovnány a budou vyhodnocena jednotlivá stanovení samostatně pro konkrétní odběrové místo.

## Opatření při zhoršené jakosti pitné vody

- Nedodržení nejvyšší mezní hodnoty nebo mezní hodnoty jakéhokoli ukazatele, stanoveného prováděcím právním předpisem nebo povoleného nebo určeného podle tohoto zákona příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví, je provozovatel vodovodu povinen neprodleně prošetřit, zjistit jeho příčinu a přijmout účinná nápravná opatření. O těchto skutečnostech je povinen neprodleně informovat příslušný orgán ochrany veřejného zdraví. Orgán ochrany veřejného zdraví postupuje při šetření příčiny nedodržení hodnot ukazatelů jakosti pitné vody a určení nebo změně nápravných opatření.

- Je-li nedodržení nejvyšší mezní hodnoty nebo mezní hodnoty ukazatelů pitné vody způsobeno vnitřním vodovodem nebo jeho údržbou, je nutné informovat odběratele, popřípadě další osoby v obdobném postavení, kterým dodává pitnou vodu; v informaci budou uvedena i možná nápravná opatření, kterými by se omezilo nebo odstranilo riziko, že v dodávané vodě nebudou hygienické limity dodrženy.

- Jde-li v takovém případě o stavbu, v níž se voda dodává veřejnosti, mají odběratelé a další osoby v obdobném postavení, kterým je dodávána pitná voda, po obdržení informace podle věty čtvrté povinnost neprodleně prošetřit a zjistit příčinu nedodržení hodnot ukazatelů jakosti pitné vody a přijmout účinná nápravná opatření.

## Opakované rozbory

- Je-li výsledek stanovení hodnot chemických a fyzikálních ukazatelů s mezní hodnotou a nejvyšší mezní hodnotou nebo mikrobiologických a biologických ukazatelů s mezní hodnotou vyšší než hygienický limit, odběr vzorku pitné vody a stanovení hodnot ukazatelů, u nichž došlo k překročení limitu, se neprodleně opakuje pro potvrzení nedodržení hygienických limitů, popřípadě pro ověření účinnosti provedených nápravných opatření. V případě nevýznamného překročení limitních hodnot nápravná opatření podle § 4 odst. 5 zákona mohou být prováděna nejpozději po potvrzení nedodržení hygienických limitů.

- Je-li výsledek stanovení hodnot mikrobiologických a biologických ukazatelů s nejvyšší mezní hodnotou vyšší než hygienický limit, jsou neprodleně činěna nápravná opatření podle § 4 odst. 5 zákona a odběr vzorku pitné vody a stanovení hodnot ukazatelů, u nichž došlo k překročení hygienického limitu, se opakuje pro potvrzení účinnosti provedených nápravných opatření.

- Opakované rozbory se nepočítají do minimální požadované četnosti odběrů.

Hodnocení výsledků ukazatelů počty kolonií při 22 °C a 36 °C v pitné vodě

Stanovení mezích hodnot

| ukazatel | jednotka | limit | typ limitu |
| --- | --- | --- | --- |
| počet kolonií při 22 °C | KTJ/ml | 200 | MH |
| počet kolonií při 36 °C | KTJ/ml | 40 | MH |

# POKYNY PRO BEZPEČNOST A HYGIENU PRÁCE

Při provozování vodovodu se musí pracovníci provozovatel řídit platnými předpisy a ustanoveními o BOZP.

## Povinnosti provozovatele

- Organizovat a zajišťovat péči o bezpečnost práce a hygienu při výkonu práce pracovníků po stránce osobní a věcné hlavně dozorem nad pracovníky a výkonem práce pravidelnými kontrolami. Zajištěné nedostatky musí být ihned odstraněny.

- Pečovat o pracovníky, proškolovat je z předpisů a bezpečnosti práce, seznámit je s funkcí zařízení a změnami, které během provozu byly učiněny, vybavit pracovníky potřebnými ochrannými pomůckami a pracovními oděvy, organizovat lékařské prohlídky (vstupní a další pravidelné prohlídky).

- Upozornit ke zodpovědnosti pracovníky, kteří neplní pracovní povinnosti a příkazy.

- Upozornit ke zodpovědnosti občany, kteří svévolně poškodili provozovaná zařízení, či oznámit poškození příslušným represivním orgánům.

- Hlásit mimořádné události příslušným orgánům a organizacím.

- Hlásit veškeré úrazy dle platných předpisů.

## Povinnosti pracovníků provozovatele

Odstranění havárií zajišťuje dle rozsahu provozovatel vodovodu nebo smluvní partner provozovatele. Zaměstnanci provozovatel vodovodu obce Vrbová Lhota jsou povinni:

- Osvojit si a dodržovat bezpečnostní a hygienické předpisy v rozsahu svého pracovního zařazení.

- Zúčastnit se školení organizovaných provozovatele.

- Počínat si při práci tak, aby neohrožoval zdraví a život svůj a svých spolupracovníků.

- Dodržovat zákaz obsluhy zařízení, jejichž obsluha mu nepřísluší.

- Dodržovat v pracovní době a v potřebné době před započetím pracovní doby zákaz požívání alkoholických nápojů a omamných látek otupujících smysl.

- Používání léků zvláště označených (psychofarmak) je nutné oznámit svému nadřízenému.

- Pracovat na jednotlivých zařízeních dle svého zařazení a kvalifikace.

- Neprovádět manipulaci se stroji, nástroji nebo jinými zařízeními, pokud mu tato činnost nepřísluší.

- Odstraňovat závady na zařízeních pouze tehdy přísluší-li mu tato činnost.

## Všeobecné povinnosti

- Veškerá el. zařízení je nutno obsluhovat opravovat podle příslušných předpisů osobami k této činnosti oprávněnými.

- Veškeré manipulační prostory musí být udržovány v čistotě a bez překážek.

- Veškerá drobná zranění je nutno ihned ošetřit. Větší poranění a úrazy je nutno ihned odborně ošetřit po poskytnutí prvním pomoci.

- Každý pracovník musí znát zásady první pomoci při úrazu, v takové míře, aby byl schopen poskytnou první pomoc při úrazu el. proudem, popálením, při pádu, při mdlobě či jiné nevolnosti, otravě plynem, zástavě srdeční činnosti, žilném nebo tepenném krvácení, zlomenině kostí.

- Zásady první pomoci musí každý pracovník ovládat a procházet pravidelným proškolováním.

# POKYNY PRO PROVOZ A ÚDRŽBU

## Všeobecné provozní pokyny

Provoz vodovodu, pro který je v rozsahu předchozí kapitoly zpracován provozní řád musí být zabezpečován tak, aby byl plynulý bezpečný, hospodárný a kvalita vody odpovídala požadavkům stanoveným vyhláškou 252/2004 Sb. kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu četnost a rozsah a její kontroly ve znění pozdějších předpisů.

- Nesmí se připustit propojování vodovodních potrubí dopravující pitnou vodu s potrubím určeném pro vodu užitkovou nebo provozní. Pro udržování systému je nutno používat pouze materiálů, které vyhovují platným požadavkům.

- Materiál přicházející do styku s pitnou vodou musí být zdravotně nezávadný a mít příslušný hygienický atest dle vyhlášky 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do styku s vodou a na úpravu vody.

- Veškeré provozní části musí být přezkoušeny (již při zkušebním provozu).

- Veškeré trubní spoje a potrubí musí být odzkoušeno na těsnost spojů, ucpávek atd.

- Obsluha musí být obeznámena s funkcí, provozem a potřebnými provozními opatřeními.

- Obsluha musí mít k dispozici potřebné ochranné pomůcky, nástroje potřebné ke zdárnému provozování a údržbě vodovodního systému.

- Veškeré závady na vodovodu a zařízeních zajišťující dodávku pitné vody do spotřebiště musí být neprodleně opraveny. Objekty vodovodu nesmí být přístupné nepovolaným osobám.

- Provozní spolehlivost, životnost a minimální náklady na provoz a opravy jsou odvislé od řádné obsluhy a údržby zařízení.

- Všechna zařízení je nutno obsluhovat a provádět jejich údržbu a opravy podle údajů výrobců a podle provozního řádu. Opravářské a údržbářské práce musí být zajišťovány včas a plánovitě, a to jak po stránce výkonů, tak po stránce materiálové a finanční.

- Provoz zařízení vodovodu sestává z pravidelné obsluhy, kontrol a údržby. V zásadách pro provoz jednotlivých zařízení jsou uvedeny pravidelně se opakující úkony a jejich minimální četnost.

# USTANOVENÍ OBSLUHY

## Povinnosti vedoucích pracovníků

- Ustanovit obsluhu vodovodu a vytvořit podmínky pro řádné provádění prací a úkonů, které zabezpečují bezporuchový provoz.

- Dbát, aby obsluha byla prováděna osobami s potřebnou kvalifikací a znalostí provozu a všech potřebných předpisů.

- Organizovat a zajišťovat hygienu a bezpečnost práce.

- Zajišťovat odborný dohled nad všemi prováděnými pracemi a provozováním.

- Plánovat a finančně zajišťovat nutné opravy, modernizaci a hospodárný provoz zařízení.

## Povinnosti zaměstnanců

- Zabezpečovat stálou a pravidelnou činnost všech zařízení.

- Udržovat zařízení v provozuschopném stavu.

- Udržovat čistotu a pořádek na pracovištích.

- Ihned hlásit zjištěné nedostatky a svou činností směřovat k jejich nápravě.

- Dodržovat provozní řád.

- Dodržovat platné předpisy a normy.

- Vykonávat příkazy svých nadřízených při dodržování bezpečnostních předpisů.

## Pokyny pro obsluhu

- Všichni zaměstnanci mají vytvořeno pracovní zázemí (šatna, sprchy, toaleta, jídelna) v sídle provozovatele.

- Všichni zaměstnanci musí být řádně proškoleni pro obsluhu předmětného vodovodu, seznámeni s předpisy vztahujícími se na určitou práci.

- Vedení provozovatele ověřuje znalost předpisů pravidelnými prověrkami.

- Přístup do objektů je povolen pouze obsluze.

- Veškerá zařízení a objekty je nutné udržovat v náležitém provozuschopném stavu.

- Provozní závady je nutné ihned odstraňovat.

- Pracovníci musí být vybaveni nářadím a zařízením pro výkon své práce.

- Obsluha musí být svěřena plnoletým a svéprávným osobám s potřebnou kvalifikací, zaškolením a seznámením s bezpečnostními předpisy.

- Lékárnička je umístěna v každém provozním automobilu obsluhy vodovodu.

Žádný zaměstnanec nesmí provádět:

- Jakékoliv manipulace, pokud mu toto nepřísluší v rámci provozování.

- Odstraňovat poruchy na el. zařízeních, pokut tato činnost nespadá do oboru jeho působnosti.

- Odstraňovat výstražné tabulky a upozornění, která byla osazena.

# ÚDRŽBA OBJEKTŮ

11.1  Vodojem

- 1 x měsíčně zkontrolovat objekt, jeho přístupnost, neporušenost,

zabezpečení vstupních otvorů

- 2 x ročně zkontrolovat celkový stav objektu. Zjištěné závady odstraňovat, tak aby se neúměrně nezvětšovaly vznikající škody resp. nedošlo k havárii objektu.

- 1 x měsíčně provést vyčištění vnitřních prostor objektu.

- 2 x ročně provádět kontrolu funkčnosti instalovaných armatur.

- Pravidelně, dle předpisů provádět revize elektrozařízení. Tuto práci mohou provádět pouze osoby k tomu určené se zvláštním oprávnění.

- 1 x za 3 roky nebo dle potřeb je nutné obnovovat nátěry klempířských,  zámečnických prvků.

- 3 x ročně posekat trávu v oploceném areálu, případně dle potřeb.

- Průběžná kontrola oplocení a odstranění náletových dřevin a údržba vzrostlé zeleně.

- Ověřovat funkci odpadu, hlavně výtok

- Elektropřípojku, el. instalaci ověřovat revizemi, zjištěné závady a nedostatky v termínu nechat odstranit.

- 1x za 2 roky provést čištění akumulační nádrže včetně její desinfekce

(desinfekce je prováděna postřikem všech stěn akumulace roztoku SAVO originál a následným oplachem desinfikovaného povrchu akumulace. Následně je akumulace napuštěna předávanou pitnou vodou od VaK Náchod)

Při práci s chemikálií je nařízeno používat osobní ochranné pomůcky (gumové rukavice, brýle nebo štít).

- Veškeré údaje zjištěné obsluhou a veškeré práce spojené s provozováním a údržbou a opravami objektu budou zaznamenány do provozního deníku.

11.2. Vodovodní přípojky a řady

Je nutno provozovat dle daného účelu. V rámci provozu je nutné:

- Před a po zimním období, případně po vydatných deštích kontrolovat krytí zeminou, přístupnost šachet, stav poklopů uzávěrů a šachet. Veškeré zjištěné nedostatky ihned odstranit.

- 2 x ročně se prověří těsnost hydrantů a protočí se uzávěry. Zejména před zimním obdobím se zkontroluje, zda se hydrant automaticky odvodňuje.

- Provádět odkalení potrubí (viz. odkalení sítě, kap. 11.3.).

- Rušené vodovodní řady a přípojky musí být od trubní sítě odpojeny a zaslepeny.

## 11.3  Odkalení vodovodní sítě

Postup práce:

Odkalování a odvzdušňování vodovodní sítě a přiváděcích řadů je důležitou činností, jež ovlivňuje kvalitu a průtokové poměry – zavzdušněným potrubím může být průtočný profil podstatně snížen a průtok vody může být i zcela přerušen.

Postup práce:

Při odkalování sítě se postupuje podle zpracovaného harmonogramu.

Na začátku odkalení se připojí na hydrantový nástavec hadice „B“ nebo „C“ a z hydrantu se odpustí usazený kal. Potom se nechá voda vytékat do ustálené kvality.

Následovně se zvýší průtok tak, aby ze stěn potrubí uvolnil kal.  Nejvhodnější varianta se upřesní podle dlouhodobých výsledků sledování.

Četnost:

Základní četnost odkalování potrubí na koncových větvích vodovodní sítě je 2x za rok (jaro, podzim). Pro jednotlivá odkalovací místa provozovatel zpracuje harmonogram odkalování. Potřeba odkalování některých koncových větví musí být provedena i několikrát ročně.

Mimo pravidelné a plánované odkalování vodovodní sítě se provádí odkalování nárazové, dle aktuální potřeby, vyvolané různými mimořádnými provozními příčinami např.

- po opravě havárie vodovodního potrubí

- po zjištění výskytu / nahlášeno odběratelem / zákalu vody u spotřebitele

Odkalování sítě se provádí v průběhu roku v měsících mimo zimní období.

V zimním období se provádí odkalování jen v mimořádných případech, neboť tato činnost je zkomplikována teplotami pod bodem mrazu.

Obsah volného chlóru není tolik podstatný, resp. nulový obsah neznamená závadný stav.

Evidence a vyhodnocování:

Evidence se vede na formulářích pro každé odkalovací místo zvlášť. Podle výsledků dlouhodobého sledování se upraví četnost a způsob odkalování jednotlivých míst.

Bezpečnost práce:

Při práci je nutné dbát obecně platných pravidel bezpečnosti práce, především je nutné odvést vypouštěnou vodu bezpečným způsobem, aby nebylo způsobeno zaplavovaní soukromých pozemků a budov.

## Osazení, výměna vodoměrů a jejich odečty

V § 3 zákona č. 505/90 Sb., o metrologii jsou všeobecně rozdělena měřidla do čtyřech skupin, z nichž jsou pro účely vodárenství důležité tyto dvě skupiny:

- Pracovní měřidla stanovená (vodoměry fakturační)

- Pracovní měřidla nestanovená (vodoměry provozní)

U vodoměrů fakturačních musí probíhat jejich výměna za účelem ověření, opravy a kalibrace pravidelně v režimu 1 x za 6 let. Nepravidelná výměna vodoměru se provádí v případech, když je zjištěno, že vodoměr je vadný. Stanovená měřidla podléhají povinnému ověřování s ohledem na jejich význam (zákon č. 505/90 Sb.) Ověřování a kalibraci fakturačních vodoměrů provádí autorizované metrologické středisko.

U vodoměrů provozních není provozovatel vázán zákonnými předpisy na kalibraci těchto měřidel. Výměnu a přezkoušení těchto vodoměrů si stanovuje provozovatel podle svých provozních potřeb.

Četnost odečtů vodoměrů stanovuje provozovatel dle smlouvy o dodávce vody s odběrateli. Odečítači vodoměrů postupují při odečtech v souladu se smlouvou o dodávce vody a všeobecnými obchodními podmínkami.

# POKYNY PRO SLEDOVÁNÍ A KONTROLU

Záznamy o údržbě vodovodního systému jsou vedeny v provozním deníku.

Provozní deník, resp. záznamy o opravách a realizacích na vodovodní síti jsou vedeny archivovány u provozovatele vodovodu.

V provozních záznamech je vedena a archivována evidence:

- Oprava vodovodních řadů a přípojek

- Popis odstraněných závad (použitý materiál) jiných úkonů, které byly provedeny

- Odběr vzorků vody (datum a místo odběru), včetně výsledků analýz

- Revize a kontroly el. zařízení

- jiných úkony, které byly provedeny

Provozní deník je umístěn na obecním úřadě Vrbová Lhota.

## Obsah provozního deníku

- Jméno telefonní číslo a adresu pracovníka zodpovědného za provoz vodovodu, případně jiného zodpovědného vedoucího, kterému se hlásí poruchy či jiné události.

- Telefonní číslo, na osobu zajišťující provoz vodovodu.

- Telefonní čísla stanice první pomoci, lékaře, hasičského sboru, policie, příslušného obecního úřadu a dalších důležitých odběratelů vody.

- Stručné pokyny pro případ nehody, úrazu nebo jiné události.

- Stručný časový plán pro jednotlivé opakující se úkony.

- Záznamy pracovníků o vykonaných pracích.

## Ohlášení mimořádné události

Zjištění možnosti znehodnocení hygienické kvality pitné vody

- Vedoucí provozu.

- Orgán ochrany veřejného zdraví – KHS Středočeského kraje, se sídlem v Praze, Územní pracoviště Nymburk.

- Akreditovaná laboratoř – odběr vzorků pitné vody KONTROLA, osoba oprávněná za provoz.

- Obecní úřad Vrbová Lhota - statutární orgán.

- Náhradní zásobování pitnou vodou obyvatelstva – VaK Nymburk, a.s.

Zjištění poruchy na vodovodní síti, jejichž následkem je nutné přerušení dodávky pitné vody ve vodovodním řadu:

- Osoba zajišťující provoz vodovodu.

- Obecní úřad Vrbová Lhota - statutární orgán.

- Náhradní zásobování pitnou vodou obyvatelstva – VaK Nymburk, a.s.

Zjištěné nedostatky ihned (dle možností) zajistit, opravit a uvést do funkčního stavu.

Informovanost obyvatelstva a podniků o přerušení dodávky vody je zajištěna několika způsoby dle rozsahu a doby přerušení a to:

- osobním, nebo telefonickým oznámením

- oznámení obecním rozhlasem

- oznámením v podobě informačních letáků na veřejných vývěskách.

## Příslušní pracovníci a organizace zajišťující služby

Vedoucí provozu - Jiří Vojtěch, tel.: 792 302 472

Provozní technik – Ivo Šolc,      tel.: 605 800 036

Název                                                                                   Telefon

| Obec Vrbová Lhota | 321 785 306, 792 302 472 |  |
| --- | --- | --- |
| Lékařská první pomoc | 155 |  |
| Hasičský sbor | 150 |  |
| Policie ČR | 158 |  |
| Záchranný integrovaný systém | 112 |  |
| ČEZ | 840 840 840 |  |
| MěÚ Poděbrady, Odbor životního prostředí | 325 600 211 |  |
| KHS, územní pracoviště Nymburk | 325 512 665 |  |
| Náhradní dodávka pitné vody, VaK Nymburk a.s. | 602 422 458 |  |
| Rozbory vody, VaK Nymburk a.s. | 325 513 243 |  |
| GRUNDFOS, provoz ATS, servis zařízení | 775 744 757 |  |
| Stavitelství Řehoř s.r.o., dodavatel stavby vodovodu | 730 142 470, 251 641 448 |  |

## Opatření při nutnosti náhradního zásobování

Náhradní zásobování odběratelů pitné vody je zajištěno VaK Nymburk a.s., který vlastní pojízdnou cisternu určenou pouze k přepravě pitné vody. V krizových situacích, kdy dochází k přerušení dodávky pitné vody spotřebitelům, je tato cisterna přistavena do míst přerušení dodávky vody.

Cisterna musí být před prvním použitím nebo delší odstávce z provozu řádně propláchnuta a vydezinfikována. Poněvadž možnost kontaminace vody dovážené v cisternách je relativně vyšší než u vody dodávané potrubím, doporučuje se vodu v cisterně zdravotně zabezpečit (např. chlornanem, SAVEM), až k horní přípustné hranici pro pitnou vodu tj. 0,3 mg/l volného chloru (dle vyhlášky 252/2004 Sb. kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu četnost a rozsah kontroly pitné vody ve znění pozdějších předpisů).

Voda by neměla být na stanovišti pro zásobování bez výměny déle než 3 dny. Za horkého letního počasí je nutno vodu vyměňovat denně. Při plnění cisterny je potřeba vždy vyprázdnit její obsah.

Poklopy vstupních otvorů do cisterny musí být zajištěny spolehlivým zámkem pro zabránění možné kontaminace vody nežádoucí činností cizích osob. Místa odběru pitné vody pro náhradní zásobování jsou upřesněna provozovatelem vodovodů dle potřeby. Odběry jsou v případě potřeby prováděny z vodovodní sítě provozovatele.

Cisterna musí být opatřena minimálně těmito informačními nápisy:

- Identifikace provozovatele (tel. číslo).

- Charakteristika vody: „pitná" nebo „pitná jen po převaření" (doporučuje se vzhledem k možné kontaminaci v nádobách, kterými je pitná voda odběrateli odebírána).

- Datum, popř. čas posledního plnění cisterny pitnou vodou.

O provozu každé cisterny by měl být veden provozní deník. Řádná evidence je pozdějším podkladem pro případné řešení stížností na kvalitu vody.

V případě nutnosti náhradního zásobování pitnou vodou budou odběratelé v souladu se smlouvami o dodávce vody informováni. Prostředek k informování odběratelů se zvolí dle závažnosti a rozsahu situace zapříčiňující nutnost náhradního zásobování.

Provozovatel nevlastní žádné prostředky k náhradnímu zásobování.

# SEZNAM SOUVISEJÍCÍCH ZÁKONŮ NOREM A PŘEDPISŮ

TNV 75 5922				Obsluha a údržba potrubí veřejných vodovodů

TNV 75 2910				Manipulační řády vodohospodářských děl na vodních tocích

TNV 75 5950 				Provozní řád vodovodu

ČSN 03 8373 				Zásady provozu, údržby a revize ochrany proti korozi kovových

potrubí a kabelů s kovovým pláštěm uložených v zemi

ČSN 03 8375 				Ochrana kovových potrubí uložených v půdě nebo ve vodě i

proti korozi

ČSN 75 3102 	Ochrana vodních zdrojů. Značení ochranných pásem zdrojů hromadného zásobování pitnou vodou

ČSN 75 5301 				Vodárenské čerpací stanice

ČSN 75 5411 				Vodovodní přípojky

ČSN 73 0873 				Požární bezpečnost staveb.  Zásobování požární vodou

ČSN 33 3210 				Elektrotechnické předpisy. Rozvodová zařízení. Společná

ustanovení.

ČSN 34 3100 				Elektrotechnické předpisy ČSN. Bezpečnostní předpisy pro

obsluhu a práci na elektrických zařízeních

ČSN 73 0802 				Požární bezpečnost staveb. Společné ustanovení

ČSN 73 6614 				Zkoušky zdrojů podzemní vody

ČSN 73 6650 				Vodojemy

ČSN 75 5040 				Vodárenství. Nouzové zásobování pitnou vodou

ČSN 75 5911 				Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí

ČSN 75 7121 				Jakost vod. Požadavky na jakost vody dopravované potrubím

ČSN 75 7211 	Jakost vod. Pitná voda. Kontrola jakosti při dopravě, akumulaci

a distribuci.

Zákon č. 258/2000 Sb.       	Zákon o ochraně veřejného zdraví

Vyhláška č. 252/2004 Sb.  	kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody

Zákon č. 274/2001 Sb.       		O vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu

Vyhláška č. 428/2001 Sb.  		Prováděcí vyhláška k zákonu o VaK

Zákon č. 254/2001 Sb.       		Zákon o vodách

Vyhláška č. 216/2011 Sb.  		O náležitostech manipulačních řádů a provozních

řádů vodních

# 14.  SEZNAM PŘÍLOH

- Situační zákres vodovodu Vrbová Lhota

- Analýza rizik vodovodu obce Vrbová Lhota